## COTIZACION
|  |  | COTIZACION |  |  |  |  | No. | COTI00000115
FECHA: |  | MARTES, 4 DE JULIO DE 2023
CLIENTE: |  | MOISES
RUC: |  | 1.2346e+17
LOCAL:
UBICACIÓN:
DIRECCION:
ORDEN DE TRABAJO |  | NA
CONTACTO:
PROYECTO: |  | IMPLEMENTACION DE SISTEMA DE DETECCION COELGIO
ENTREGAR A: |  |  |  |  | CIUDAD: | LIMA
HABLA A: |  |  |  |  | TELÉFONO:
CONTACTO:
Cant. | DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO |  |  | UND | PRECIO UNITARIO | SUBTOTAL | % UTIL | UTIL | IGV | TOTAL
1 | PANEL DE CONTROL CONVENCIONAL/DIRECCIONABLE 4007ES :*SOPORTA 100 DISPOSITIVOS DIRECCIONABLE, EXPANDIBLE HASTA 250 DISPOSITIVOS MAX (IDNET+) *SOPORTA DOS TARJETAS IDNET+ 4007-9803 (CADA TARJETA SOPORTA 75 DISPOSITIVOS) *MÓDULO DE RELÉ/ZONA DE OCHO PUNTOS: CADA PUNTO SE PUEDE CONFIGURAR COMO ENTRADA DE IDC O SALIDA DE RELÉ*CUATRO NAC INTEGRADOS DE CLASE B/CLASE A, CON UNA CAPACIDAD DE 2 A CADA UNO*SOPORTA BATERÍAS DE HASTA 18AH SIN ACCESORIO, HASTA 33 AH CON ACCESORIO. *PANTALLA TÁCTIL EN COLOR DE 4.3" (109 MM) EN DIAGONAL *FUENTE DE ALIMENTACIÓN/CARGADOR DE BATERÍA DE SALIDA DE 4 A |  |  | UND | 4348.08 | 4348.08 | 0 | 0 | 782.6544 | 5130.7344
10 | ESTACION MANUAL DIRECCIONABLE *DOBLE ACCIÓN *COLOR ROJO |  |  | UND | 158.76 | 1587.6 | 0 | 0 | 285.768 | 1873.368
11 | SIRENA C/ESTROBO 4 HILOS, 75 CD NO DIRECCIONABLE, PARED, ROJO |  |  | UND | 219.24 | 2411.64 | 0 | 0 | 434.0952 | 2845.7352
58 | SENSOR DE HUMO DIRECCIONABLE *LISTADO UL, ULC, CSFM Y APROBADO POR FM. *TRANSMISIÓN DIGITAL DE VALORES DEL SENSOR ANÁLOGO VÍA COMUNICACIÓN IDNET DE DOS CABLES. *COMPENSACIÓN MEDIOAMBIENTAL AUTOMÁTICA.*SIETE NIVELES DE SENSIBILIDAD PROGRAMABLES. *FUNCIÓN DE PRUEBA MAGNÉTICA.*COMPATIBLE CON PANELES 4007ES, 4008, 4010, 4010ES, 4100U, 4100ES. |  |  | UND | 78.84 | 4572.72 | 0 | 0 | 823.0896 | 5395.8096
2 | CABLE UL CONTRA INCENDIO - NO APANTALLADO -FPLR 2X16 AWG, LSZH, UNSHIELD, 2 CONDUCTORE 305 M (1000FT) - LIBRE DE HALÓGENO - SÓLIDO - VOLTAGE NOMINAL 300 VOLTS MÁX - MATERIALASTM BARE COOPER - (FPLR), COLOR ROJO - TEMPERATURA NOMINAL-40°C ~ 105°C |  |  | ROLLO | 868.32 | 1736.64 | 0 | 0 | 312.5952 | 2049.2352
58 | BASE DEL SENSOR CON CONEXIONES PARA EL INDICADOR DE ALARMA DE LED REMOTO O RELÉ NO SUPERVISADO COMPATIBILIDAD-SENSORES 4098-9714, -9733 Y -9717 -INDICADOR DE ALARMA DE LED REMOTO2098-9808 O RELÉ 4098-9822 |  |  | UND | 78.84 | 4572.72 | 0 | 0 | 823.0896 | 5395.8096
2 | BATERIA DE PLOMO -ACIDO SELLADAS, 12VOLT, 12.0 AH |  |  | UND | 169.56 | 339.12 | 0 | 0 | 61.0416 | 400.1616
1 | CABLE UL CONTRA INCENDIO - NO APANTALLADO -FPLR 2X14 AWG LSZH, UNSHIELD, 2 CONDUCTORE 305 M (1000FT) - LIBRE DE HALÓGENO - SÓLIDO - VOLTAGE NOMINAL 300 VOLTS MÁX - MATERIALASTM BARE COOPER - (FPLR), COLOR ROJO - TEMPERATURA NOMINAL-40°C ~ 105°C |  |  | ROLLO | 1465.56 | 1465.56 | 0 | 0 | 263.8008 | 1729.3608
[9 empty] | SUB TOTAL | 21034.08
[9 empty] | UTILIDAD | 0
[9 empty] | IGV | 3786.1344
[9 empty] | TOTAL | 24820.2144
OBSERVACIONES:
° Adelanto del 50% mas valorizaciones |  |  |  |  | Revisado por:
° Los trabajos se inicia con la orden de servicio y deposito en cta. bancaria.
° Los montos son en nuevos soles |  |  |  |  | Fecha:
° La empresa se hace responsable por todo lo mencionado en PPTO
° Los precios no incluyen canalizado
° Los precios no incluyen suministro de equipos
* Los precios no incluyen ni estadia, ni viaticos, ni viaje
REALIZADO: | PEDRO ORTIZ |  |  |  | Aprobado por:
CARGO: | SISTEMAS
FECHA DE VENCIMIENTO: | VIERNES, 14 DE JULIO DE 2023 |  |  |  | Fecha: